## TBE-007
DỰ ÁN: MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2 BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT GIỮA VẬT TƯ ĐỀ XUẤT VỚI HỢP ĐỒNG
ỐNG VÀ PHỤ KIỆN CỦA ĐƯỜNG ỐNG
STT | Nội dung |  | Yêu cầu kỹ thuật HSMT |  | Nhà thầu 1: |  | Nhà thầu 1: |  | Nhà thầu 1:
|  |  | Thông số kỹ thuật | Tài liệu tham khảo | Thông số kỹ thuật | Đánh giá | Thông số kỹ thuật | Đánh giá | Thông số kỹ thuật | Đánh giá
I. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
1 | Đường ống
| Xuất xứ |  | - | HSMT/ Trang 141
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 141
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 141
| Model |  | - | HSMT/ Trang 141
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Chủng loại ống: Ống đúc + Tiêu chuẩn: ANSI B36.10M + Vật liệu: ống đúc loại A106 GrB/A53 GR.B hoặc tương đương + Schedule: Sch40 + Nhiệt độ làm việc: < 100ºC | HSMT/ Trang 141
2 | Cút, Tê, Côn giảm
| Xuất xứ |  | - | HSMT/ Trang 141
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 141
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 141
| Model |  | - | HSMT/ Trang 141 |  |  | -
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Chủng loại: Đúc + Tiêu chuẩn: ASTM/ANSI + Vật liệu: ANSI 150, ASTM A234 + Schedule: Sch40 + Nhiệt độ làm việc: < 100ºC | HSMT/ Trang 141
3 | Bích
| Xuất xứ |  | - | HSMT/ Trang 141
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 141
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 141
| Model |  | - | HSMT/ Trang 141
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Chủng loại: Đúc + Tiêu chuẩn: ASTM/ANSI + Vật liệu: ASTM, CLASS ANSI 150, A105 R/F (mặt bích) + Schedule: Sch40 + Nhiệt độ làm việc: < 100ºC + Bích: Là loại Weld neck. | HSMT/ Trang 141
II. HỆ THỐNG PCCC
1 | Đường ống
| Xuất xứ |  | - | HSMT/ Trang 156
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 156
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 156
| Model |  | - | HSMT/ Trang 156
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Vật liệu ống: A53 Gr.B hoặc tương đương. + Áp suất thiết kế 15 kg/cm2 + Chiều dày ăn mòn cho phép: 2.5 mm + Chiều dày thành ống Sch40 | HSMT/ Trang 156
2 | Cút, Tê, Côn giảm
| Xuất xứ |  | - | HSMT/ Trang 156
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 156
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 156
| Model |  | - | HSMT/ Trang 156
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Vật liệu phụ kiện ống: A234 WPB + Áp suất thiết kế 15 kg/cm2 + Chiều dày ăn mòn cho phép: 2.5 mm + Chiều dày thành ống Sch40 | HSMT/ Trang 156
3 | Bích
| Xuất xứ |  | - | HSMT/ Trang 156
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 156
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 156
| Model |  | - | HSMT/ Trang 156 |  |  |  |  | -
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Tiêu chuẩn thiết kế: MSS SP-70, ASME B16.10 và ASME B16.1 (RF) + Vật liệu bích: A105 + Áp suất: Class 150 + Chiều dày ăn mòn cho phép: 2.5 mm + Chiều dày thành ống Sch40 | HSMT/ Trang 156
III. CÁC MỤC KHÁC
| Thời gian giao hàng |  | 5 tuần
| Chứng chỉ |  | CO/CQ
Kết luận
Tài liệu tham khảo
1. HSMT EPC - Mo rong Kho Nghi Son giai doan 2
2. Thuyết minh thiết kế cơ sở