|  |  | TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DỰ ÁN |  | MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GÓI THẦU |  | THIẾT KẾ, CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (EPC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHO VAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 03/01/25 |  | Xuất bản để xem xét |  | N.M.Huong | P.Q.Phong | P.Q.Phong |  |  |  |
| LXB | Ngày |  | Mô tả |  | Thực hiện | Kiểm tra | Phê duyệt |  | PTSC | PV OIL |
|  |  |  |  | LIÊN DANH NHÀ THẦU (PTSC THANH HOA/ TAM MINH) |  |  |  | Số tài liệu: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PVOIL.NS-DD-PI-SPC-002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng trang: 24 (bao gồm trang bìa) |  |  |

KIỂM SOÁT THAY ĐỔI/ BỔ SUNG

| LXB | Ngày | Mục | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 03/01/25 |  | Xuất bản để xem xét |

MỤC LỤC

I.	MỤC ĐÍCH	5

II.	PHẠM VI	5

III.	ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT	5

3.1	Định nghĩa	5

3.2	Viết tắt	5

IV.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	6

V.	YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ	9

5.1	Tổng quát	9

5.2	Bộ truyền động	11

5.3	Van bi	11

5.4	Van cầu và van cửa	12

5.5	Van kiểm tra (Van một chiều)	13

5.6	Van bướm	14

VI.	YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU	14

VII.	NGHIỆM THU VÀ KIỂM TRA	15

7.1	Kiểm soát chất lượng	16

7.2	Thử nghiệm áp suất	16

7.3	Thử nghiệm trung bình	17

7.4	Thử nghiệm độ bền	17

7.5	Kiểm tra Không phá hủy (NDE)	17

VIII.	THỬ NGHIỆM LỖI, THỰC HIỆN LẠI, THỬ NGHIỆM LẠI	19

IX.	CÁC CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ	19

9.1	Chứng chỉ về Vật liệu	19

9.2	Chứng chỉ về Chống cháy	19

9.3	Chứng chỉ về Thử nghiệm áp suất	20

9.4	Báo cáo xác định thành phần vật liệu	20

X.	CÁC LỚP PHỦ BẢO VỆ	20

XI.	ĐÁNH DẤU, NHÃN HIỆU	20

XII.	CÁC PHỤ TÙNG THAY THẾ VÀ CÁC DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT	21

XIII.	SỰ CHUẨN BỊ CHO VIỆC VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG	21

XIV.	CAM KẾT VÀ BẢO HÀNH	23

14.1	Tổng quát	23

14.2	Đảm bảo về hiệu suất	23

14.3	Đảm bảo về Quy trình	23

14.4	Đảm bảo về Cơ khí	24

14.5	Bảo hành	24

14.6	Hàng thay thế	24

- MỤC ĐÍCH

Thông số kỹ thuật này định nghĩa các yêu cầu tối thiểu đối với thiết kế, mua sắm vật tư, chế tạo sản xuất, sơn, nghiệm thu kiểm tra, chứng nhận, việc bảo quản vận tải, vận chuyển, cung cấp, giao hàng và chạy thử của Van vận hành thủ công tcho việc lắp đặt và vận hành của Dự án Mở rộng Kho xăng dầu Nghi Sơn giai đoạn 2.

Tài liệu này được đọc cùng với tất cả các tài liệu liên quan ở Mục IV., để thiết lập những yêu cầu tối thiểu của Van vận hành thủ công.

Tất cả các bộ phận, vật liệu, thành phần và chính van đó phải được cung cấp để đáp ứng thiết kế, hóa chất dạng lỏng và điều kiện môi trường, phải là loại mới, chắc chắn không có khuyết tật, phù hợp với mục đích và không được tân trang lại dưới bất kỳ hình thức nào.

- PHẠM VI

Tài liệu này là những yêu cầu chung của van vận hành thủ công cho hệ thống đường ống của Dự án Mở rộng Kho xăng dầu Nghi Sơn giai đoạn 2.

- ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

  - Định nghĩa

| DỰ ÁN | Thiết kế, Cung cấp Thiết bị và Xây lắp Công trình Kho xăng dầu Nghi Sơn |
| --- | --- |
| CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) |
| LIÊN DANH NHÀ THẦU | Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tam Minh |
| NHÀ THẦU THIẾT KẾ | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa |

  - Viết tắt

| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| --- | --- |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| API | American Petroleum Institute |
| BS | British Standards |
| ISO | International Standardization Organization |
| MSS | Manufacturers Standardization Society |
| P&ID | Piping and Instruments Diagram |
| DN/ NPS | Nominal Diameter/ Nominal Pipe Size |
| CS/ SS | Carbon Steel/ Stainless Steel |
| NPT | National Pipe Thread |
| PWHT | Post Weld Heat Treatment |
| NDE | Non-Destructive Examination |
| CSO/LO | Car Seal Open/ Lock Open |
| Cr | Chrome |
| ENP | Electro Nickel Plated |
| OS & Y | Outside Screw and Yoke |
| PTFE | Poly Tetra Fluoro Ethylene |
| RB/ FB | Reduced Bore/ Full Bore |

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

| Document No. | Title |
| --- | --- |
| PVOIL.NS-DD-PI-SPC-001 | Đặc tính kỹ thuật vật liệu hệ thống đường ống |
| PVOIL.NS-DD-PI-SPC-003 | Đặc tính kỹ thuật của Sơn |
| PVOIL.NS-DD-PI-DAS-001 | Bảng dữ liệu cho van |
| PVOIL.NS-DD-PI-MTO-001 | Danh mục vật tư đường ống công nghệ |
| PVOIL.NS-DD-PI-MTO-002 | Danh mục vật tư đường ống PCCC |
| PVOIL.NS-DD-PR-PFD-001 | Sơ đồ dòng công nghệ đường ống |
| PVOIL.NS-DD-PR-PID-000 | Bảng ký hiệu và viết tắt |
| PVOIL.NS-DD-PR-PID-001 | Sơ đồ đường ống và điều khiển - bồn T103 |
| PVOIL.NS-DD-PR-PID-002 | Sơ đồ đường ống và điều khiển - trạm bơm dầu |
| PVOIL.NS-DD-PR-PID-003 | Sơ đồ đường ống và điều khiển - nhà xuất xe bồn |
| PVOIL.NS-DD-PR-LST-002 | Bảng thống kê danh mục đường ống công nghệ |
| PVOIL.NS-DD-SR-UFD-001 | Sơ đồ dòng hệ thống PCCC |
| PVOIL.NS-DD-SR-PID-001 | Sơ đồ đường ống và điều khiển - PCCC |

Tiêu chuẩn:

Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, vận hành của van sẽ dựa theo các tiêu chuẩn mới nhất, danh sách các tài liệu và tiêu chuẩn tương ứng như bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn ASME:

| Tiêu chuẩn | Tiêu đề |
| --- | --- |
| ASME B1.20.1 | Pipe Threads, General Purpose |
| ASME B16.5 | Pipe Flanges and Flanged Fittings (NPS ½ Through NPS 24) |
| ASME B16.10 | Face to Face and End to End Dimensions of Valves |
| ASME B16.20 | Metallic Gaskets for Pipe Flanges - Ring Joint, Spiral Wound and Jacketed |
| ASME B16.25 | Butt welding Ends |
| ASME B16.34 | Valves - Flanged, Threaded and Welding End |
| ASME B16.47 | Large Diameter Steel Flanges (NPS 26 Through NPS 60) |
| ASME B31.3 | Process Piping |
| ASME Section V | Boiler and Pressure Vessel Code – Non Destructive Examination |
| ASME Section VIII | Boiler and Pressure Vessel Code Div I & II – Rule for Construction of Pressure Vessels |
| ASME Section IX | Welding and Brazing Qualifications |

Tiêu chuẩn API:

| Tiêu chuẩn | Tiêu đề |
| --- | --- |
| API 6D | Specification for Pipeline Valves |
| API 6FA | Specification for Fire Test for Valves |
| API 6FB | Specification for Fire Test for End Connections |
| API 598 | Valve Inspection and Testing |
| API 570 | Piping Inspection Code - Inspection, Repair, Alteration and Rerating of In-Service Piping Systems |
| API 594 | Wafer and Wafer-Lug Check Valves |
| API 600 | Steel Gate Valves, Flanged and Butt welding Ends |
| API 602 | Steel Gate, Globe and Check Valves for sizes DN100 and smaller for Petroleum and Natural Gas Industries |
| API 607 | Fire Test for Soft-Seated Quarter Turn Valves |
| API 609 | Lug and Wafer Type Butterfly Valves |

Tiêu chuẩn BS:

| Tiêu chuẩn | Tiêu đề |
| --- | --- |
| BS 1873 | Specification for Steel Globe Valves |
| BS 1868 | Specification for steel check valves for the petroleum, petrochemical and allied industries |
| BS EN 12266-1 | Industrial Valves – Testing of Valves. Pressure Tests, test procedures and acceptance criteria. Mandatory requirements |
| BS EN ISO 10204 | Metallic Materials – Types of Inspection Documents |
| BS EN ISO 14313 | Specification for Pipeline Valves |
| BS EN ISO 15761 | Steel gate, globe & check valves for sizes DN100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries |
| BS EN ISO 17292 | Metal ball valves for the petroleum, petrochemical and allied industries |
| BS 6755 | Testing of Valves (Parts 1 and 2) |

Tiêu chuẩn ISO:

| Tiêu chuẩn | Tiêu đề |
| --- | --- |
| ISO 5208 | Industrial valves – Pressure testing of metallic valves |
| ISO 9001 | Quality Management System |
| ISO 10497 | Testing of Valves |

Tiêu chuẩn MSS:

| Tiêu chuẩn | Tiêu đề |
| --- | --- |
| MSS SP-25 | Standard Marking System for Valves, Flanges, Fittings and Unions |
| MSS SP-55 | Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and other Piping Components – Visual Method for Evaluation of Surface Irregularities. |

Tiêu chuẩn ASTM:

| Code | Title |
| --- | --- |
| ASTM A53 | Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless |
| ASTM A105 | Standard Specification for Carbon Steel Forgings for piping application |
| ASTM A182 | Forged or Rolled Alloy-Steel Pipe Flanges, Forged Fittings and Valves and Parts for High-Temperature Service |
| ASTM A193 | Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High- temperature service |
| ASTM A194 | Carbon and Alloy-Steel Nuts for Bolts for High-pressure and High- temperature Service |
| ASTM A216 | Carbon Steel Castings Suitable for Fusion Welding for High Temperature Service |

- YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ

  - Tổng quát

Tất cả các van phải nằm trong các tiêu chuẩn của nhà cung cấp có kinh nghiệm đã được kiểm chứng trong môi trường sản xuất Diesel. Bất kì những linh kiện thay thế được đề nghị hoặc các cơ sở dịch vụ cần thiết phải có sẵn ở Việt Nam.

Tất cả các thành phần của van phải mới, được sản xuất từ năm 2024 trở đi.

Nhà sản xuất van phải có kinh nghiệm van hành trên đất liền hơn 5 năm và có tên trong Danh sách Nhà cung cấp được Chủ đầu tư phê duyệt.

Tất cả van và thành phần phải phù hợp cho các dịch vụ, điều kiện vận hành và môi trường trên đất liền.

Đánh giá áp suất/ nhiệt độ của van phải theo tiêu chuẩn ASME B16.34.

Trừ khi có các tiêu chuẩn, qui định khác, kích thước của van phải dựa theo tiêu chuẩn ASME 16.10.

Chiều dày thành tối thiểu của than van và các bộ phận chứa áp suất khác phải phù hợp với các đặc tính của ống bao gốm sự ăn mòn theo bảng dữ liệu đặc tính của ống/ van tương ứng. Độ dày thành không được nhỏ hơn độ dày tối thiểu được quy định trong tiêu chuẩn ASME. Báo cáo kiểm tra độ dày than van sẽ được yêu cầu dựa trên việc kiểm tra ngầu nhiên. Tất cả độ dày than van bằng thép các-bon phải có độ ăn mòn dự phòng tối thiểu là 3mm trừ khu được quy định cao hơn.

Tất cả các van phải được sản xuất từ việc đúc khối. Việc chế tạo bằng thép tấm không được phép sử dụng.

Thân đúc phải được đúc kín theo khuôn. Lốc hoặc đúc các thanh, tấm thép lại đều không được chấp nhận.

Các mặt bích của van phải được đúc cùng với thân van. Việc hàn mặt gương với thân van không được phép sử dụng.

Việc hàn để sửa các van hỏng đều không được phép và không được chấp nhận.

Lớp cuối của mặt bề mặt mặt bích phải tuân theo tiêu chuẩn ASME B16.5.

Các van đều phải có khả năng điều khiển hai chiều trừ khi cấu trúc van đặc biệt (ví dụ như van cầu, van kiểm tra và van kim). Đối với các van một chiều, mũi tên chỉ hướng dòng chảy phải được đúc nổi trên thân van. Đối với van hai chiều, van phải có khả năng bịt kín cả hai hướng.

Vị trí của chỉ hướng van phải được thiết kế để ngăn chặn việc sai hướng của cụm van.

Van phải được thiết kế với thiết bọ chống việc bị đẩy qua bởi áp suất bên trong khi van đóng hoặc chốt giữ được tháo ra.

Tất cả các van kiểu wafer phải là loại có chốt hoặc mặt bích kép để giảm thiểu sự kéo dài bu lông trong trường hợp hỏa hoạn.

Van phải có khả năng hoạt động tốt với trục van ở bất kỳ hướng nào: nằm ngang, thẳng đứng hoặc nghiêng.

Thiết kế của tất cả các van phải đảm bảo rằng không xảy ra hiện tượng tự đóng van do chấn động, v.v.

Các lớp phủ cứng, lớp phủ hoặc mạ điện-nickel phải được sử dụng để cung cấp khả năng chống mài mòn/ăn mòn và để ngăn ngừa sự cào xước của các bộ phận tiếp xúc trượt khi cần thiết. Độ cứng khác nhau giữa các seat van và ball/disc/gate phải được duy trì để ngăn ngừa sự cào xước. Không được có lớp mạ điện-nickel trên phần bi van.

Các van nặng 50 kg trở lên phải được trang bị các lug nâng. Các lug nâng phải được đúc hoặc rèn vào thân hoặc gắn bằng các mối hàn xuyên thấu hoàn toàn.

Các yêu cầu cụ thể khác cho từng loại van, bao gồm thiết kế an toàn khi cháy, thiết kế đã thử nghiệm cháy và kiểm tra rò rỉ khí thải được mô tả trong các mục 5.3 đến 5.6.

  - Bộ truyền động

Trừ khi có quy định khác trong các bảng dữ liệu liên quan, các van thường sẽ được vận hành bằng bộ truyền động bánh răng cho các trường hợp được chỉ định trong bảng dưới đây.

Đối với các kích thước khác, các van sẽ được vận hành bằng cần gạt tiêu chuẩn và tay quay mà không cần hộp số.

| Manual Valve Type | ASME Class Rating | Gear Operator Requirement |
| --- | --- | --- |
| Butterfly Valves | 150# | Size DN200 and over |
| Gate Valves | 150# | Size DN400 and over Size DN300 and over |
| Ball Valves | 150# | Size DN150 and over |
| Globe Valves | 150# | Size DN200 and over |

Bộ truyền động thủ công phải cho phép vận hành tại sự chênh lệch áp suất định mức của van với lực không lớn hơn 350N (với chiều dài cần gạt tối đa 450 mm hoặc đường kính tay quay tối đa 750 mm). Bộ truyền động van phải được chọn để đáp ứng yêu cầu này.

Tay quay van quay một phần tư phải là loại "cần khóa" và được gắn cố định vào trục van bằng bu lông hoặc đai ốc.

Các cần gạt và tay quay trên van, bao gồm cả bộ truyền động bánh răng phải được đánh dấu cố định "OPEN" và "CLOSE" với mũi tên để chỉ hướng xoay cần thiết. Hộp số phải được trang bị các chỉ dẫn vị trí, có cơ chế tự khóa và được niêm phong hoàn toàn và bảo vệ để phù hợp với môi trường biển chứa muối.

  - Van bi

- Van bi thép phải tuân theo tiêu chuẩn API 6D cho DN50 trở lên, và BS EN ISO 17292 cho các van DN40 trở xuống.

- Thân van bi có thể là thân chia làm hai. Loại thân chia với một hoặc nhiều khớp mặt bích có bu lông và với các đầu mặt bích. Vật liệu khớp phải được phê duyệt bởi NGƯỜI MUA.

- Trừ khi có quy định khác, các giới hạn của bi nổi và bi trụ sẽ như sau:

| DN (mm) | Class 150 |
| --- | --- |
| 15 to 40 | Floating |
| 50 to 80 | Floating |
| 100 | Floating |
| 150 | Floating |
| 200 and over | Trunnion |

- Các van bi gắn trụ phải có gioăng làm kín của van được tăng cường bằng lò xo.

- Tất cả các van phải có thiết kế chống tĩnh điện.

- Tất cả các van bi phải được trang bị các chốt/ bu lông để khóa ở vị trí mở/ đóng.

- Bi phải là cấu trúc một khối đặc, các lớp lót được hàn không được chấp nhận.

- Thân van phải có thiết kế chống thổi. Việc giữ thân van không được phụ thuộc vào tấm đệm.

- Các thành phần không kim loại cho van phải phù hợp để sử dụng theo các điều kiện thiết kế và đề nghị của nhà sản xuất.

- Tất cả các van có gioăng làm kín mềm phải phù hợp với nhiệt độ thiết kế tối đa là 200°C (392°F) và áp suất đồng thời theo đánh giá của tiêu chuẩn ASME B16.34 cho vật liệu thân được chỉ định. Nhà cung cấp phải nộp chi tiết với bản chào giá.

- Tất cả các van bi phải có thiết kế chiều dài với kích thước theo tiêu chuẩn ASME B16.10.

- Van bi giảm lỗ phải là loại chỉ được giảm một bậc.

- Đối với các van có lỗ toàn phần, kích thước lỗ tối thiểu phải theo tiêu chuẩn BS EN ISO 17292 quy định cho các van có lỗ toàn phần.

- Tất cả các van bi #800 kết nối đầu phải sử dụng NPT hoặc Pub hoặc Pub/NPT được chỉ định trong bảng dữ liệu van.

  - Van cầu và van cửa

- Van cầu thép phải tuân theo các tiêu chuẩn sau, ngoại trừ khi bị thay đổi bởi thông số kỹ thuật này hoặc bảng dữ liệu van:

- Tiêu chuẩn BS EN ISO 15761 hoặc API 602 cho các kích thước DN15 đến DN40

- Tiêu chuẩn BS1873 (Van cầu) và API 600 (Van cửa) cho các kích thước DN50 trở lên

- Van cầu và van cửa phải có trục nâng & tay quay, vít ngoài và cổ van, giăng làm kín điều chỉnh bằng bu lông và nắp chụp có bu lông.

- Tất cả các van cầu và van cửa phải có đệm kín.

- Thân và đầu trục phải được thiết kế liền mạch.

- Tất cả các gioăng kín của van phải có thể thay thế được cho các van ≥ DN50.

- Các van cửa có kích thước ≥ DN50 phải có nêm linh hoạt. Các nêm rắn có lỗ giảm có thể được sử dụng cho các kích thước nhỏ hơn.

- Đối với nêm/đĩa, cần áp dụng Stellite #6 hoặc 13% Cr có mặt cứng.

- Trừ khi có quy định khác, các van cầu phải có lỗ thông thường với thân thẳng và thân ở góc vuông so với dòng chảy. Đĩa loại xoay phải được cung cấp.

- Các vật liệu để làm trục phải an toàn chống cháy.

- Các van có kết nối đầu ren phải có ren theo NPT (ren cái) theo tiêu chuẩn ASME B1.20.1.

- Vật liệu chế tạo phải phù hợp với bảng dữ liệu van.

- Thiết kế mặt bích của van cầu và van cửa phải theo tiêu chuẩn ASME B16.5.

- Kiểm tra và thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn ASME B16.34/API 598/ API 6D.

  - Van kiểm tra (Van một chiều)

- Van kiểm tra thép phải tuân theo các tiêu chuẩn sau, ngoại trừ khi bị thay đổi bởi thông số kỹ thuật này và/hoặc bảng dữ liệu van:

- BS EN ISO 15761 hoặc API 602 cho Van Kiểm tra (loại piston) kích thước từ DN15 đến DN40

- API 594 cho Van một chiều cánh bướm (Wafer Check Valves) kích thước DN50 trở lên

- BS1868 hoặc API 6D cho Van một chiều xoay (Swing Check Valves) kích thước DN50 trở lên

- Tất cả các van kiểm tra phải phù hợp cho lắp đặt nằm ngang cũng như thẳng đứng (các van kiểm tra kiểu xoay phù hợp cho lắp đặt nằm ngang và thẳng đứng với dòng chảy hướng lên trên).

- Tất cả các van một chiều cánh bướm phải có thiết kế "Không có bộ giữ".

- Các van kiểm tra loại piston hoặc bi phải có hỗ trợ lò xo, trừ khi được sử dụng trong việc làm sạch. Trừ khi có quy định khác, các van kiểm tra piston hoặc bi phải là loại toàn phần.

- Đối với piston / bi / đĩa, cần áp dụng Stellite #6 hoặc 13% Cr có mặt cứng.

- Vật liệu chế tạo và kết nối đầu phải phù hợp với bảng dữ liệu van.

- Kiểm tra và thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn ASME B16.34/ API 598/ API 6D.

  - Van bướm

- Các van bướm phải tuân theo API 609 Loại A (cấu trúc đồng tâm) hoặc Loại B (cấu trúc offset seat) cho các kích thước DN50 trở lên. Các van bướm phải là loại có chốt (Lug type) hoặc loại Wafer.

- Các van có chốt phải được khoan xuyên qua, với đường kính lỗ phù hợp với các mặt bích theo tiêu chuẩn ASME B16.5 và API 609.

- Các van phải phù hợp để lắp đặt với trục vận hành nằm trong mặt phẳng ngang.

- Phần thân van phải có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng đệm chụp bên ngoài.

- Đối với đĩa, cần áp dụng Stellite #6 hoặc 13% Cr có mặt cứng.

- Trong trường hợp các van được vận hành bằng bánh răng, cần có khả năng giữ đĩa van ở bất kỳ vị trí nào trong mọi điều kiện vận hành. Các bộ truyền động bánh răng phải tự khóa.

- Tất cả các van phải được trang bị thiết bị giới hạn cơ học có thể điều chỉnh để ngăn chặn việc di chuyển quá mức của đĩa van ở vị trí Mở và Đóng.

- Tất cả các van bướm, gồm loại cần gạt và loại vận hành bằng bánh răng, phải được cung cấp thiết bị khóa phù hợp với ổ khóa nặng để ngăn ngừa việc vận hành trong vị trí bị khóa.

- Các van phải là loại hai chiều.

- Vật liệu chế tạo phải phù hợp với bảng dữ liệu van.

- Việc kiểm tra và thử nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn ASME B16.34 / API 598 / API 6D.

- YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU

Vật liệu van liệt kê trong bảng dữ liệu van được đưa ra như yêu cầu tối thiểu. Trong mỗi trường hợp, nhà sản xuất van phải chịu trách nhiệm chọn ra một loạt các vật liệu và các bộ phận bên trong đã được kiểm chứng trước đó bằng các hóa chất vận hành và điều kiện tương tự.

Tất cả các thành phần trong qui trình hydrocarbon phải tuân thủ cấp độ tiêu chuẩn ASTM cùng với Bảng Dữ liệu Van liên quan và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tất cả các vật liệu xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM / ASME / API có thể được áp dụng, bảng dữ liệu van và các đặc tính ống liên quan.

Tất cả các vật liệu phải mới, không được tân trang lại và bề mặt bên ngoài phải sạch sẽ, không có bụi bẩn, cát, mảnh vụn và rỉ sét.

Trừ khi có quy định khác, xử lý nhiệt phải tuân theo các tiêu chuẩn vật liệu áp dụng.

Việc sử dụng Amiăng bị cấm trong bất kỳ bộ phận nào của các van.

Gioăng làm kín loại mềm của van chỉ được sử dụng trong phạm vi áp suất/nhiệt độ của vật liệu gioăng làm kín mềm, như được chỉ định trên các bảng dữ liệu van.

Tất cả các bộ phận thép không gỉ phải được đánh rỉ, làm sạch và thụ động hóa theo tiêu chuẩn ASTM A380. Vật liệu chế tạo của các van thép không gỉ và phụ kiện phải được làm từ vật liệu rèn đúc.

Các bề mặt gia công chỉ có thể được thụ động hóa.

- Vật liệu thép carbon rèn đúc theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ASTM A105 phải được chuẩn hóa.

- Hàm lượng carbon trong thép đúc carbon phải giới hạn ở mức tối đa 0,35 %.

Tất cả các lò xo bên trong phải là loại Inconel X750 (UNS N07750) trừ khi có quy định khác.

Vật liệu bu lông cho các van thép carbon phải là A193 Gr. B7 với đai ốc A194 Gr. 2H. Trừ khi được phê duyệt khác bởi Người Mua.

Tất cả các bu lông và đai ốc phải được mạ kẽm nhúng nóng hoặc phủ PTFE.

Các vật liệu nhiệt dẻo như Teflon, PTFE hoặc PEEK (Polyether Ether Ketone) phải được sử dụng cho các gioăng làm kín và gioăng van. Các vật liệu đàn hồi bị cấm sử dụng.

- NGHIỆM THU VÀ KIỂM TRA

NHÀ CUNG CẤP phải thiết lập và triển khai Hệ thống Chất lượng theo các phần liên quan của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 / Các Yêu cầu Chất lượng Chung hoặc bất kỳ tiêu chuẩn tương đương nào được NHÀ THẦU và CHỦ ĐẦU TƯ công nhận.

CHỦ ĐẦU TƯ sẽ xác minh rằng hệ thống được thiết lập và hiệu quả bằng cách kiểm toán trực tiếp, bằng bảng câu hỏi hoặc cả hai tùy theo quyết định của họ.

NHÀ CUNG CẤP phải nộp Kế hoạch Chất lượng & Phương pháp Kiểm tra cùng với đề xuất, sẽ được thỏa thuận giữa NHÀ CUNG CẤP, NHÀ THẦU và CHỦ ĐẦU TƯ trước khi bắt đầu sản xuất.

NHÀ CUNG CẤP phải đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng cần thiết như quy định trong các phần khác nhau của tài liệu này và các tiêu chuẩn áp dụng tại thời điểm sản xuất/cung cấp.

NHÀ CUNG CẤP phải nhận được Giấy Phép Kiểm Tra Vô Điều Kiện từ NHÀ THẦU và CHỦ ĐẦU TƯ trước khi giao hàng.

  - Kiểm soát chất lượng

Việc kiểm tra và thử nghiệm cần thiết để xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và Đơn đặt hàng sẽ được thực hiện tại nhà máy của NHÀ CUNG CẤP bởi nhân viên của nhà máy. Nhân viên có trình độ đặc biệt phải độc lập với bộ phận sản xuất của nhà máy.

Các sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật phải được đảm bảo bằng chứng nhận kiểm tra đầy đủ, chứng nhận phù hợp, chứng nhận vật liệu, chứng nhận thử nghiệm, v.v.

Nếu NHÀ CUNG CẤP không có đủ phương tiện kiểm tra, các thử nghiệm này sẽ được thực hiện bởi một cơ quan và tại một địa điểm được CHỦ ĐẦU TƯ / NHÀ THẦU phê duyệt.

NHÀ THẦU sẽ tiến hành kiểm tra tại nhà máy của NHÀ CUNG CẤP để đảm bảo việc thực hiện đơn hàng đúng cách và kiểm tra chất lượng.

Tất cả các hoạt động kiểm tra phải được liệt kê trong một kế hoạch chất lượng và kế hoạch chất lượng này phải được nộp cho CHỦ ĐẦU TƯ để phê duyệt. Kế hoạch Kiểm tra và Thử nghiệm cũng phải được nộp cho CHỦ ĐẦU TƯ để phê duyệt.

  - Thử nghiệm áp suất

Tất cả các van phải trải qua các bài kiểm tra áp suất theo yêu cầu của tiêu chuẩn API 6D hoặc tiêu chuẩn API 598.

NHÀ CUNG CẤP phải nộp cho CHỦ ĐẦU TƯ phê duyệt quy trình kiểm tra chi tiết của mình cho mỗi loại van, bao gồm các đặc tính của áp suất và kích thước. Quy trình này phải hoàn toàn tuân theo các yêu cầu thông số kỹ thuật hiện tại và các mã áp dụng.

Áp suất thiết kế là áp suất tối đa cho phép theo tiêu chuẩn ASME B16.34 và API 602 (đối với van #800), ở nhiệt độ bình thường trong phòng.

Tiêu chí chấp nhận của thử nghiệm áp suất phải tuân thủ tiêu chuẩn API 6D hoặc API 598, theo quy định.

  - Thử nghiệm trung bình

Các thử nghiệm nước: Môi trường thử nghiệm phải là nước sạch, được ức chế. Các van thép không gỉ phải được kiểm tra bằng cách sử dụng nước ngọt đã được ức chế với hàm lượng clorua tối đa là 30 ppm. Điều này cũng áp dụng cho các van được chế tạo với một số bộ phận làm bằng thép không gỉ. Nhiệt độ của thử nghiệm phải tối thiểu là +10°C. Trong trường hợp các vật liệu thân không được kiểm tra va đập, nhiệt độ tối thiểu của môi trường thử nghiệm phải là +16°C.

Các thử nghiệm khí: Các thử nghiệm khí sẽ được theo dõi bằng phương pháp bong bóng xà phòng khi không có rò rỉ hoặc rò rỉ được yêu cầu. Khi các tỷ lệ rò rỉ khác giá trị 0 được chỉ định, tỷ lệ rò rỉ sẽ được đo bằng cách sử dụng một lưu lượng kế đã được hiệu chuẩn với khí được sử dụng để thử nghiệm.

  - Thử nghiệm độ bền

Các thử nghiệm va đập Charpy phải được thực hiện trên các van theo tiêu chuẩn ASME B31.3 chương III, Bảng 323.2.2 và tiêu chuẩn ASTM.

Khi các thử nghiệm này được yêu cầu, chúng phải được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM A370 và ở nhiệt độ yêu cầu cho cấp độ của vật liệu.

NHÀ THẦU hoặc NHÀ THẦU PHỤ chịu trách nhiệm xác định và đánh dấu các tấm bảng thử nghiệm này hoặc các thời lượng bổ sung dành cho các thử nghiệm độ bền trước khi NHÀ CUNG CẤP tách chúng ra. Việc chứng kiến trên phải được CHỦ ĐẦU TƯ xác minh.

  - Kiểm tra Không phá hủy (NDE)

Thân van và nắp van phải tuân theo tất cả các yêu cầu kiểm tra không phá hủy (NDE) được quy định trong các tiêu chuẩn, mã áp dụng và như được mô tả trong Bảng 7.1 và Bảng 7.2.

TABLE 7.1 – Non Destructive Examination Requirements

| Material | ASME Class Rating | Manufacturing Method | Visual Inspection | RT / UT | MT / PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All | 150# | Forging | 100% | N/A | 10% |
| CS / SS | 150# | Casting | 100% | 10% | 10% |

Việc thử nghiệm được thực hiện trên phần trăm của số lượng đúc được hiển thị ở trên, với tối thiểu là 1.

TABLE 7.2 – Non Destructive Examination Standards

| NDE Method | Manufacturing Method | Standard and Acceptable Criteria |
| --- | --- | --- |
| Visual | Casting | MSS SP 55 |
|  | Forging | ASME Section V Article 9 |
| Radiography | Casting | ASME B 16.34 Mandatory appendix I |
| Ultrasonic | Casting | ASME B 16.34 Mandatory appendix IV |
| Magnetic Particle | Casting | ASME B 16.34 Mandatory appendix II |
| Liquid Penetrant | Casting | ASME B 16.34 Mandatory appendix III |

- Tất cả các mẫu đúc nguyên mẫu phải được kiểm tra thể tích 100% theo tiêu chuẩn ASME B16.34 Phần 8.0.

- Chụp X-quang sẽ được thực hiện trên khu vực quan trọng theo tiêu chuẩn ASME B16.34.

- Kiểm tra hạt từ tính hoặc kiểm tra thâm nhập thuốc nhuộm sẽ được thực hiện trên tất cả các bề mặt bên trong và bên ngoài có thể tiếp cận, bao gồm cả các bề mặt đã gia công.

- Khi kiểm tra bằng X-quang không khả thi, kiểm tra siêu âm của các sản phẩm đúc có thể được thực hiện sau khi có được sự chấp thuận cụ thể bằng văn bản từ NGƯỜI MUA.

- Các van làm bằng thép không gỉ (SS) và thép không gỉ Duplex phải được kiểm tra không phá hủy (NDE) 100% và phải được chứng kiến bởi Kiểm tra viên bên thứ ba.

- Trong trường hợp bất kỳ thành phần nào không đáp ứng yêu cầu kiểm tra hoặc gây ra sự chậm trễ cho kế hoạch sản xuất, NGƯỜI MUA phải được thông báo để tiến hành đánh giá chi tiết các khuyết tật.

- Việc loại bỏ và sửa chữa khuyết tật phải tuân theo tiêu chuẩn ASME B16.34. Các khuyết tật bề mặt có thể được loại bỏ bằng cách mài với điều kiện không vượt quá tối đa 10% độ dày thành được loại bỏ; trong mọi trường hợp không được làm giảm độ dày thiết kế áp suất.

- Việc sửa chữa bằng phương pháp làm biến dạng không được phép. Sửa chữa bằng hàn không được phép.

- Không khí được sử dụng cho thử nghiệm phải là không khí sạch từ thiết bị; hệ thống làm kín phụ không được sử dụng.

- THỬ NGHIỆM LỖI, THỰC HIỆN LẠI, THỬ NGHIỆM LẠI

Trong trường hợp một thử nghiệm thất bại, NHÀ CUNG CẤP được phép nộp lại van, và sau đó được làm lại đúng cách và các lý do gây ra việc thử nghiệm lỗi được NHÀ CUNG CẤP kiểm tra kỹ lưỡng và giải thích cho NHÀ THẦU, phải báo cáo lại với họ. Nếu một van cụ thể không vượt qua bài kiểm tra lần thứ hai, nó sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng một van mới.

- CÁC CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ

  - Chứng chỉ về Vật liệu

NHÀ CUNG CẤP phải nộp chứng chỉ vật liệu đưa ra kết quả phân tích hóa học và các thử nghiệm cơ học được thực hiện theo các yêu cầu của các mã và tiêu chuẩn tham chiếu, cho tất cả các vật liệu kim loại chính (như: Thân, Mặt bích, Nắp, Bi, Đĩa, Nêm, Piston, Thân, Gioăng làm kín, Bu lông, v.v.). Các loại chứng chỉ sau đây được yêu cầu, theo tiêu chuẩn BS EN ISO 10204 loại 3.1.

  - Chứng chỉ về Chống cháy

Tất cả các van phải có thiết kế "CHỐNG CHÁY" và NHÀ CUNG CẤP phải nộp chứng chỉ kiểm tra cháy hợp lệ theo yêu cầu của tiêu chuẩn API 6FA, API 6FB, API 607, BS 6755 Phần II hoặc ISO 10497.

  - Chứng chỉ về Thử nghiệm áp suất

NHÀ CUNG CẤP phải nộp chứng chỉ các thử nghiệm áp suất được thực hiện trên các van theo các mã và tiêu chuẩn.

  - Báo cáo xác định thành phần vật liệu

Báo cáo xác định thành phần vật liệu (PMI) sẽ được yêu cầu 100% cho tất cả thép không gỉ với tất cả các thành phần của van.

- CÁC LỚP PHỦ BẢO VỆ

Tất cả các bề mặt phải được chuẩn bị và sơn theo Tài liệu số PVOIL.NS-DD-PI-SPC-003 Đặc tính kỹ thuật sơn, trừ khi có quy định khác.

- ĐÁNH DẤU, NHÃN HIỆU

Mỗi van phải được đánh dấu vĩnh viễn theo các yêu cầu sau:

- Việc đánh dấu trên thân van phải theo tiêu chuẩn MSS SP-25 tương ứng.

- Việc đánh dấu trên thân van phải vào vị trí thích hợp với thân hoặc trên một tấm thép được gắn chắc chắn vào thân. Vị trí của tấm đánh dấu phải rõ ràng và có thể đọc được từ một khoảng cách hợp lý.

Mỗi van phải có tấm bảng tên được gắn vĩnh viễn theo tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng. Tấm bảng tên của van phải được làm từ thép tấm SS316 dày 3 mm.

Tấm bảng tên phải chứa các thông tin sau và phải bằng tiếng Anh:

- Mẫu mã hoặc loại thiết kế

- Số hiệu của van

- Trọng lượng của van

- Kích thước thật của van

- Đánh giá về đặc tính theo tiêu chuẩn ASME

- Vật liệu thân van được thiết kế và thành phần bên trong van

- Mũi tên chỉ hướng của dòng chảy (chỉ dòng chảy một chiều)

- Biểu tượng API (thiết kế theo API)

- Kí hiệu API/ ASME/ BS

- Số hiệu đúc/ Số hiệu nhiệt luyện

- Số hiệu đơn đặt hàng và số mục đơn đặt hàng

- Tên nhà sản xuất, nhãn hiệu thương mại và số mẫu

- Ngày sản xuất

NHÀ CUNG CẤP phải nộp dữ liệu và bản vẽ tấm bảng tên để NGƯỜI MUA xem xét và phê duyệt.

Việc sử dụng que hàn và hàn đính lên thân van để gắn cố định tấm bảng tên là không đươc chấp nhận.

- CÁC PHỤ TÙNG THAY THẾ VÀ CÁC DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT

NHÀ CUNG CẤP phải đưa ra các báo giá chi tiết trong đề xuất đấu thầu, cung cấp các phụ tùng thay thế và công cụ đặc biệt sau đây:

- Phụ tùng thay thế cho giai đoạn trước khi vận hành / vận hành và khởi động

- Phụ tùng thay thế được đề xuất cho 2 năm hoạt động bình thường (chỉ cung cấp danh sách giá chi tiết)

- Bảo hiểm của các phụ tùng (nếu cần thiết)

- Dụng cụ đặc biệt để vận hành, tháo gỡ, lắp đặt, bảo trì

Tất cả các phụ tùng thay thế và dụng cụ đặc biệt được cung cấp bởi NHÀ CUNG CẤP phải được bọc và đóng gói để bảo quản các mặt hàng trong điều kiện mới theo lưu trữ thông thường dự kiến ​​ở Việt Nam. Các phụ tùng thay thế phải được gắn thẻ bằng thép không gỉ chống thời tiết một cách thích hợp.

Việc đóng gói phải được niêm phong chống thấm nước và bụi cũng như chống côn trùng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày vận chuyển.

Tất cả các mặt hàng được cung cấp phải được đóng gói riêng biệt và đánh dấu rõ ràng là 'Phụ tùng thay thế' hoặc 'Dụng cụ đặc biệt' và được vận chuyển cùng với các van thủ công theo hướng dẫn từ NGƯỜI MUA.

Danh sách đóng gói phải được cung cấp đầy đủ và chi tiết. Ảnh chụp các mặt hàng trước và sau khi đóng gói phải được cung cấp để dễ dàng nhận diện tại công trường xây dựng.

- SỰ CHUẨN BỊ CHO VIỆC VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

NHÀ CUNG CẤP sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc vận chuyển bao gồm: Đóng gói, bảo vệ, bảo quản, dán nhãn và đánh dấu tất cả các van.

Các van được vận chuyển dưới hình dạng lắp ráp hoàn chỉnh để khi nơi không cần lắp ráp hoặc tháo rời ra. Nếu vận chuyển dưới dạng các thành phần rời nhau, NHÀ CUNG CẤP phải nộp quy trình lắp ráp cho NGƯỜI MUA để biết thông tin.

NHÀ CUNG CẤP phải cung cấp đầy đủ chi tiết về phương pháp bảo quản và bất kỳ yêu cầu bảo trì định kỳ nào trong năm.

Tất cả các bề mặt gia công và các kết nối ren phải được bảo vệ bằng hợp chất chống ăn mòn dễ dàng loại bỏ.

Tất cả các lỗ mặt bích phải được bảo vệ khỏi cát, bụi và độ ẩm bằng các nút hoặc tấm thép/ gỗ để đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ và phải được gắn bằng bu lông thích hợp.

Các kết nối ren phải được bảo vệ bằng các nút thép đúc đầu lục giác.

Bất kỳ bộ phận nào của các van dễ bị biến dạng/ hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt phải được cung cấp các giằng phù hợp hoặc tháo rời và đóng gói đúng cách để vận chuyển.

Tất cả các van phải được bơm mỡ để chống nước và ngăn ngừa ăn mòn.

Van bi phải ở vị trí mở.

Các phụ tùng thay thế theo thỏa thuận với NGƯỜI MUA phải được vận chuyển cùng với mỗi van trong các bao bì riêng biệt.

Tất cả các mặt hàng, dưới sự kiểm tra của NGƯỜI MUA, phải được đóng gói trong các thùng hoặc hộp phù hợp với điều kiện vận chuyển đường biển.

Danh sách chi tiết của các gói hàng phải được chuẩn bị cho mỗi kiện hàng và đính kèm trong một túi nhựa chống nước.

Các dữ liệu cần được ghi trên mỗi danh sách kèm theo trong kiện hàng và phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

- Tên và Địa chỉ của Nhà sản xuất

- Mã số đơn đặt hàng

- Mã số định danh của kiện hàng

- Kích thước tổng thể (m)

- Trọng lượng tổng thể của kiện hàng

- Danh sách chi tiết các thành phần bên trong kiện hàng

- Bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

Các van phải được giao đến địa điểm chỉ định theo Đơn đặt hàng, cùng với tất cả các chứng chỉ và tài liệu Đảm bảo Chất lượng.

Sổ theo dõi Vận hành, Lắp đặt và Chạy thử phải được trình lên ít nhất 6 tuần trước van được giao.

- CAM KẾT VÀ BẢO HÀNH

  - Tổng quát

NHÀ CUNG CẤP phải bảo hành và cam kết:

- Các van vận hành thủ công hoàn chỉnh, hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy, có khả năng xử lý tất cả các tình huống khởi động, tắt nguồn, vận hành, sự cố và ngừng hoạt động, cũng như các mối nguy hiểm phát sinh từ hoạt động của các van. Tất cả các chi tiết phải được tối ưu hóa với nhau về mặt chức năng và thương mại, cùng nhau phải tạo thành một đơn vị duy nhất

- Chất lượng và tính phù hợp của việc giao hàng về mặt vật liệu, thi công, gia công, chế tạo và hình dạng

- Các bộ phận riêng lẻ và tổng thể kiện hàng được giao hàng đều phải đáp ứng các quy định pháp luật phù hợp, cũng như các quy định về bảo vệ tai nạn và phòng ngừa tai nạn.

- Vận hành hoàn chỉnh, ngay cả khi các phần đã thiết lập của phạm vi giao hàng và cần thiết cho sự hoàn chỉnh sẽ không được nêu rõ ràng trong Đơn đặt hàng (PO).

- Dữ liệu kỹ thuật cho các thành phần.

NHÀ CUNG CẤP phải cung cấp dịch vụ của các kỹ sư có kinh nghiệm để giám sát việc sửa chữa bất kỳ khuyết tật nào được phát hiện trong thời gian bảo hành. NHÀ CUNG CẤP cũng phải đảm bảo tất cả công việc, vật liệu và thiết bị do bất kỳ nhà cung cấp phụ nào cung cấp và được tích hợp trong các van vận hành thủ công. NHÀ CUNG CẤP phải có trách nhiệm cuối cùng và toàn diện đối với thiết kế và hiệu suất của các van do mình cung cấp.

  - Đảm bảo về hiệu suất

NHÀ CUNG CẤP sẽ có trách nhiệm cuối cùng và toàn diện về tất cả các khía cạnh của công việc, bao gồm tất cả các thành phần được thầu phụ hoặc mua từ những nhà cung cấp khác, về hiệu suất của các van và các thành phần liên quan được cung cấp theo thông số kỹ thuật và bảng dữ liệu.

  - Đảm bảo về Quy trình

Khi thiết kế quy trình là một phần của phạm vi công việc, NHÀ CUNG CẤP phải đảm bảo rằng các van thủ cận hành công hoàn chỉnh sẽ đáp ứng các yêu cầu hiệu suất được nêu trong bảng dữ liệu tại các điểm cam kết đã thỏa thuận và bao gồm bất kỳ sự giảm hiệu suất nào được chỉ định.

  - Đảm bảo về Cơ khí

NHÀ CUNG CẤP phải cung cấp sự đảm bảo về tính cơ khí cho các van vận hành thủ công hoàn chỉnh, đáp ứng các yêu cầu thiết kế cơ học được nêu trong bảng dữ liệu, thông số kỹ thuật và các quy chuẩn và tiêu chuẩn.

  - Bảo hành

NHÀ CUNG CẤP phải cung cấp bảo hành cho các van vận hành thủ công hoàn chỉnh và vật liệu trong thời gian 12 tháng kể từ khi vận hành thành công các van này hoặc 18 tháng kể từ ngày giao phần cuối cùng của vật liệu hoặc bộ phận, tùy điều kiện nào đến trước. Bảo hành sẽ bao gồm cả việc cung cấp vật liệu và nhân công để thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ thành phần/ thiết bị nào bị lỗi.

  - Hàng thay thế

NHÀ CUNG CẤP phải thay thế và lắp đặt mà không tính phí cho NGƯỜI MUA bất kỳ vật liệu, thiết bị cung cấp hoặc van nào bị lỗi trong điều kiện thiết kế hoặc thử nghiệm do lỗi vật liệu hoặc tay nghề, với điều kiện lỗi này được báo cáo trong thời gian bảo hành mà không phát sinh thêm chi phí nào cho NGƯỜI MUA.

Việc chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả các điều kiện của bảo hành này. NHÀ CUNG CẤP phải ngay lập tức sửa chữa tất cả các khuyết tật được phát hiện trong thời gian bảo hành, chi phí do NHÀ CUNG CẤP chịu, khi có thông báo từ NGƯỜI MUA.