## TBE-009
DỰ ÁN: MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2 BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT GIỮA VẬT TƯ ĐỀ XUẤT VỚI HỢP ĐỒNG
MANUAL VALVE
STT | Nội dung |  | Yêu cầu kỹ thuật HSMT |  | Nhà thầu 1: HAWKS |  | Nhà thầu 2: CWT |  | Nhà thầu 3:
|  |  | Thông số kỹ thuật | Tài liệu tham khảo | Thông số kỹ thuật | Đánh giá | Thông số kỹ thuật | Đánh giá | Thông số kỹ thuật | Đánh giá
I. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
1 | Van chặn từ 2" đến 8" (Gate valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 143
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 143
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 143
| Model |  | - | HSMT/ Trang 143
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Loại: Valve cổng OS&Y + Nhiệt độ làm việc: < 100oC + Áp suất thiết kế: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50 kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2 + Flange : RF, ANSI B16.5 + Kích thước mặt gương: ANSI B16.10 + Vận hành : tay quay + Tiêu chuẩn thiết kế: API 600, ANSI B16.34 + Kiểm tra thử nghiệm: API 598 + Chứng chỉ: ISO/API Monogram + Sơn: Two coats of red oxide zinc chromate primer | HSMT/ Trang 143
| Thông số vật liệu |  | + Body: Carbon steel, A216-WCB + Bonnet: Carbon steel, A216-WCB + Yoke: Carbon steel, A216-WCB + Wedge: Carbon steel, A216-WCB + 13CR or SS + Stem: Stainless steel, A182 F6 + Handwheel: Malleable Iron, A47 + Backseat ring: Forged stainless steel, A276-410 + Body ring: Carbon steel + Stellite, A105 + Stellite 6 + Packing: Graphite + Bolting: Carbon/Alloy steel, A194 2H/A193 B7 + Gasket: SPIRAL WOUND AISI 316+ GRAPHITE | HSMT/ Trang 143
2 | Van chặn nhỏ hơn 2" (Gate valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 144
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 144
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 144
| Model |  | - | HSMT/ Trang 144 | -
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Loại: Valve cổng OS&Y +Nhiệt độ làm việc: < 100oC + Áp suất thiết kế: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50 kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2 + Flange : RF, ANSI B16.5 + Kích thước mặt gương: ANSI B16.10 + Vận hành : tay quay + Tiêu chuẩn thiết kế: API 600, ANSI B16.34 + Kiểm tra thử nghiệm: API 598 + Chứng chỉ: ISO/API Monogram + Sơn: Two coats of red oxide zinc chromate primer | HSMT/ Trang 144
| Thông số vật liệu |  | + Body: Forged steel, A105 + Bonnet: Forged steel, A105 + Yoke: Forged steel, A105 + Wedge: Carbon steel, AA216-WCB + 13CR OR SS. + Stem: Stainless steel, A182 F6 + Handwheel: Malleable Iron, A47 + Backseat ring: Forged stainless steel, A276-410 + Body ring: Carbon steel + Stellite, A105 + Stellite 6 + Packing: Graphite + Bolting: Carbon/Alloy steel, A194 2H/A193 B7 + Gasket: SPIRAL WOUND AISI 316+ GRAPHITE | HSMT/ Trang 144
3 | Van một chiều từ 2" đến 8" (Check valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 144
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 144
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 144
| Model |  | - | HSMT/ Trang 144
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Loại: Swing Check Valvle +Nhiệt độ làm việc: < 100oC + Áp suất thiết kế: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50 kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2 + Flange : RF, ANSI B16.5 + Kích thước mặt gương: ANSI B16.10 + Tiêu chuẩn thiết kế: API 600, API 594, ANSI B16.34 + Kiểm tra thử nghiệm: API 598 + Chứng chỉ: ISO/API Monogram + Sơn: Two coats of red oxide zinc chromate primer | HSMT/ Trang 144
| Thông số vật liệu |  | + Body: Cast steel, A216-WCB + Cover: Cast steel, A216-WCB + Disc: Cast steel/bronze, A216-WCB + 13CR/B62OR SS. + Body seat rings: Bronze, 13CR OR SS/B62 + Hinge: Cast steel, A216-WCB + Hinge pin: Brass, B214 + Cover bolt: Alloy steel, A193 B7 + Cover nut: Carbon steel, A194 2H + Gasket: SPIRAL WOUND AISI 316+ GRAPHITE | HSMT/ Trang 145
4 | Van một chiều nhỏ hơn 2" (Check valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 145
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 145
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 145
| Model |  | - | HSMT/ Trang 145
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Loại: Swing Check Valvle + Nhiệt độ làm việc: < 100oC + Áp suất thiết kế: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2 + Flange : RF, ANSI B16.5 + Kích thước mặt gương: ANSI B16.10 + Tiêu chuẩn thiết kế: API 602, API 594, BS 1868 + Kiểm tra thử nghiệm: API 598 + Chứng chỉ: ISO/API Monogram + Áp suất thử thủy tĩnh: Body-450 PSIG, Seat-325 PSIG + Sơn: Two coats of red oxide zinc chromate primer | HSMT/ Trang 145
| Thông số vật liệu |  | + Loại: Swing Check Valvle +Nhiệt độ làm việc: < 100oC + Áp suất thiết kế: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2 + Flange : RF, ANSI B16.5 + Kích thước mặt gương: ANSI B16.10 + Tiêu chuẩn thiết kế: API 602, API 594, BS 1868 + Kiểm tra thử nghiệm: API 598 + Chứng chỉ: ISO/API Monogram + Áp suất thử thủy tĩnh: Body-450 PSIG, Seat-325 PSIG + Sơn: Two coats of red oxide zinc chromate primer | HSMT/ Trang 145
5 | Van bi nhỏ hơn 2" (Ball valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 146
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 146
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 146
| Model |  | - | HSMT/ Trang 146
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Connection: ANSI # RF Flange (mặt bích) + Tiêu chuẩn: ANSI/API (fire safe design) + Áp lực: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50 kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2. + Nhiệt độ: < 100ºC. | HSMT/ Trang 146
| Thông số vật liệu |  | + Body/bonnet: ASTM A 216 + Insert: ASTM A 105 + Ball: S.S. A – 351 CF8M/Type 316L, Trunion mounted ball + Seat: Metal seat + Seal: Stellite | HSMT/ Trang 146
6 | Van cầu nhỏ hơn 2" (Globe valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 146
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 146
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 146
| Model |  | - | HSMT/ Trang 146
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Type: Disk bolt type ; + Connection: 150# RF Flange (mặt bích) + Tiêu chuẩn: ANSI/API + Áp lực: đoạn nhập từ nhà máy lọc dầu là 50 kg/cm2, đường xuất 10 kg/cm2. + Nhiệt độ: < 100ºC. | HSMT/ Trang 146
| Thông số vật liệu |  | + Body/bonnet: ASTM A216 + Seats: Metal seat | HSMT/ Trang 146
II. HỆ THỐNG PCCC
1 | Van chặn (Gate valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 156
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 156
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 156
| Model |  | - | HSMT/ Trang 156
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Tiêu chuẩn thiết kế: MSS SP-70, ASME B16.10 + Nhiệt độ làm việc: 0ºC to +100ºC + Áp suất: Class 150. + Nối bích. + Sơn: 2 lớp. + Vật liệu chế tạo: A216 WCB/13Cr, A105/ 13Cr | HSMT/ Trang 156
2 | Valve một chiều (Check valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD | HSMT/ Trang 156
| Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 156
| Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 156
| Model |  | - | HSMT/ Trang 156
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Tiêu chuẩn thiết kế: MSS SP-70, ASME B16.10 và ASME B16.1 + Nhiệt độ làm việc: 0ºC to +100ºC + Áp suất: Class 150. + Nối bích. + Sơn: 2 lớp. + Vật liệu chế tạo: A216 WCB/13Cr, A105/ 13Cr | HSMT/ Trang 156
3 | Valve bướm (Bufterfly valve)
| Xuất xứ |  | EU/G7/OECD
| Năm sản xuất |  | 2024
| Thương hiệu |  | -
| Model |  | -
| Tiêu chuẩn chế tạo |  | + Tiêu chuẩn: API 609 / ASME B16.34 + Loại: Wafer / Lug + Kết nối: RF, ASME B16.5 + Vận hành: Handwwheel + Body / Bonnet: ASTM A216 Gr.WCB + Disc / Wedge: ASTM A216 Gr.WCB Hard face with 13% Cr / Stellite #6 / SS 316 + Stem: ASTM A182 F6a + Bolt, nuts: ASTM A193 Gr.B7 / A194 Gr. 2H + Gasket: Spiral Wound, Graphite filler, 4.5mm THK, SS inner ring and CS outer ring | PVOIL.NS-DD-PI-DAS-001
III. CÁC MỤC KHÁC
| Thời gian giao hàng |  | 13 tuần
| Chứng chỉ |  | CO/CQ
| Pham vị công việc, sô lượng |  | Theo MTO
Bảo hành
| Tài liệu |  | Theo VDRL
| Sơn |  | Theo nhà sản xuất, màu lớp cuối theo spec
| Kết luận |  |  |  | Đạt yêu cầu kỹ thuật |  | Đạt yêu cầu kỹ thuật
Tài liệu tham khảo
1. HSMT EPC - Mo rong Kho Nghi Son giai doan 2
2. Thuyết minh thiết kế cơ sở