## Sheet1
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
GIỮA VẬT TƯ ĐỀ XUẤT VỚI HỢP ĐỒNG
DỰ ÁN: MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2
TBE Bơm ly tâm cứu hỏa
STT | Nội dung |  | Yêu cầu kỹ thuật HSMT |  | Nhà thầu 1:
|  |  | Thông số kỹ thuật | Tài liệu tham khảo | Thông số kỹ thuật | Đánh giá
1 | Yêu cầu chung
1.1 | Xuất xứ |  | EU/G7 | HSMT/ Trang 157
1.2 | Năm sản xuất |  | - | HSMT/ Trang 157
1.3 | Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 157
1.4 | Model |  |  | HSMT/ Trang 157
1.5 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | SAE JI349, ISO 3046,NFPA 20 | HSMT/ Trang 157
1.6 | Bảo hành |  | >18
1.7 | Sơn |  | Theo nhà sản xuất, màu lớp cuối theo spec
1.8 | Tài liệu |  | Theo VDRL
II | PROPERTIES OF LIQUID |  |  | Datasheet
1 | PUMPING TEMPARATURE: | ° C | AMB | Datasheet
2 | VISCOSITY AT PUMPING TEMP: | cP | 1 | Datasheet
3 | VAPOUR PRESSURE AT PUMPING TEMP. : | kPa | 7.3 | Datasheet
4 | LIQUID DENSITY AT PUMPING TEMP. : | kg/m3 | 1080 | Datasheet
5 | PRESENCE OF TOXIC COMPONENT : | YES/NO | NO | Datasheet
6 | PRESENCE OF H2S COMPONENTS : | YES/NO | NO | Datasheet
7 | SOLIDS IN SUSPENSION : | YES/NO | NO | Datasheet
8 | CORROSIVE / EROSIVE | YES/NO | NO | Datasheet
III | SIZE ENVIRONMENT DATA |  |  | Datasheet
1 | ALTITUDE | m | 1 | Datasheet
2 | BAROMETER | kPa | 101.3 | Datasheet
3 | RANGE OF AMBIENT TEMPS: MIN./MAX. | ° C | 12/ 41.4 | Datasheet
4 | RELATIVE HUMIDITY: MIN./MAX. | % | 34/90 | Datasheet
IV | OPERATING CONDITIONS : |  |  | Datasheet
1 | FLOWRATE : | m3/hr | 60 | Datasheet
2 | MAX. | m3/hr | 90 | Datasheet
3 | SUCTION PRESSURE : | kPaa | 101 | Datasheet
4 | DISCHARGE PRESSURE : | kPaa | 901 | Datasheet
5 | DIFFERENTIAL PRESSURE : | kPa | 800 | Datasheet
6 | DIFFERENTIAL HEAD REQUIRED: | mlc | 75.51 | Datasheet
7 | NPSH AVAILABLE : | mlc | 8.87 | Datasheet
8 | NPSH REQUIRED | mlc | VTA | Datasheet
9 | ESTIMATED EFFICIENCY | % | 70 | Datasheet
10 | ESTIMATED SHAFT POWER | KW | VTA | Datasheet
11 | ESTIMATED MOTOR POWER | KW | VTA | Datasheet
12 | DESIGN CODE |  | VTA
13 | DESIGN PRESSURE | mH20 | 80
14 | DESIGN TEMPARATURE | ° C | 65
V | MECHANICAL DATA
1 | MATERIAL OF CONST. | CASING | -
2 |  | IMPELLER | -
VI | DRIVER
| TYPE : |  | ELEC. MOTOR
| - Bơm dẫn động bằng động cơ điện |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Đầu bơm: (kiểu ly tâm, trục ngang, một tầng cánh, thân hai mảnh) |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Lưu lượng tối thiểu: 30m3/giờ |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Cột áp: 7,551 Bar. |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Bảng dữ liệu đặc tính kỹ thuật của thiết bị cho Chủ đầu tư xem xét; |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Máy bơm có khả năng cung cấp không nhỏ hơn 150% công suất định mức tại cột áp không nhỏ hơn 65% cột áp định mức; |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Máy bơm phải được thử tĩnh thủy lực và chạy thử trước khi xuất xưởng theo tiêu chuẩn chế tạo; |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Động cơ điện phải được nối với nguồn điện dự phòng; |  |  | HSMT/ Trang 157
| - Máy bơm chỉ được chấp thuận nghiệm thu sau khi hoàn chỉnh việc lắp đặt và chạy thử có tải đảm bảo các thông số thiết kế; |  |  | HSMT/ Trang 157
Remark:
1) | VTC: Vendor to Confirm
2) | VTA: Vendor to Advice
3) Max flowrate (90 m3/h) is 150% design flowrate (60 m3/h) at min 65 % design pressure (52 mH2O)