## Mau so 18
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
GIỮA VẬT TƯ ĐỀ XUẤT VỚI HỢP ĐỒNG
DỰ ÁN: MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2
TBE thiết bị bồn
STT | Vật tư, thiết bị | Thông số | Yêu cầu kỹ | Đề xuất của nhà thầu
|  |  | thuật HSMT | Số lượng | Ghi chú
| Van thở+ bình ngăn lửa | Xuất xứ, Thương hiệu, thông số kỹ thuật, vận hành, mác vật liệu chế tạo,…
1 | Van xả khẩn cấp (EMV) - Cho Tank | Xuất xứ, Thương hiệu, thông số kỹ thuật, vận hành, mác vật liệu chế tạo,… |  | 01 bộ
|  | Xuất xứ | OECD
Model
|  | Thông số kỹ thuật | + Kích thước danh nghĩa : 20" + Tiêu chuẩn chế tạo : API 650 roof manhole connections + Môi trường làm việc : Xăng, dầu + Áp suất làm việc : AMB (áp suất khí quyển) + Áp suất thiết kế - Áp suất âm : -25 mmH2O - Áp suất dương : +200 mmH2O + Kiểu van thông áp (hít-thở) khẩn cấp lắp kết hợp vào lổ người chui 20” trên mái bể + Tiêu chuẩn lắp ghép: Van có mặt bích nối phù hợp với lổ người chui trên mái bể theo chuẩn API 650 + Phạm vi cài đặt áp suất: lớn hơn van thở + Áp lực dương (thở): từ 75 ÷ 250 mmH2O
Vận hành
|  | Mác vật liệu chế tạo | + Thân van : Làm bằng thép carbon + Tấm Pallet/seat: 316 SS + Tấm màng (Diaphragm): Làm bằng Teflon.
2 | Van thở và bình ngăn lửa (PVRV) - Cho Tank | Xuất xứ, Thương hiệu, thông số kỹ thuật, vận hành, mác vật liệu chế tạo,… |  | 02 bộ
|  | Xuất xứ | OECD
Model
|  | Thông số kỹ thuật | - Kích thước danh nghĩa: 6" - Tiêu chuẩn chế tạo: API - Môi trường làm việc : Xăng, dầu - Áp suất làm việc : AMB (áp suất khí quyển) - Áp suất thiết kế : + Áp suất âm : -25 mmH2O + Áp suất dương : +75mmH20 • Van thở : - Dải nhiệt độ làm việc: 0 ÷ 100oC - Kết nối mặt bích :ANSI 150# - Cột áp hít vào: - 20 mmH2O - Cột áp thở ra: 80mmH2O • Bình ngăn tia lửa: - Kết nối bích ANSI 150#
Vận hành
|  | Mác vật liệu chế tạo | • Van thở : - Vật liệu: thép carbon • Bình ngăn tia lửa: - Vật liệu: thép carbon - Bulông nối làm bằng 316SS hoặc 304 - Vật liệu lưới bằng (Element matrix): 316SS.
3 | Nắp thăm (Gauge Hatch) - Cho Tank |  |  | 01 bộ
Xuất xứ
Thương hiệu
|  | Thông số kỹ thuật | - Kích thước danh nghĩa: 6" - Môi trường làm việc : Xăng, dầu - Loại : Lock Down & Non Sparking
|  | Mác vật liệu chế tạo | - Vật liệu: thép carbon - Bulông nối làm bằng 316SS hoặc 304 - Tấm Pallet/seat: 316 SS
4 | Yêu cầu chung
|  | Thời gian giao hàng | -
|  | Chứng chỉ | CO/CQ
Bảo hành
|  | Tài liệu | Theo VDRL
|  | Sơn | Theo nhà sản xuất, màu lớp cuối theo spec
5 | Kết luận