## Bảng đánh giá
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
GIỮA VẬT TƯ ĐỀ XUẤT VỚI HỢP ĐỒNG
DỰ ÁN: MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2
TBE Bơm ly tâm dầu DO
STT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật HSMT |  | Nhà thầu 1: |  | Nhà thầu 1: |  | Nhà thầu 2
|  |  | Thông số kỹ thuật | Tài liệu tham khảo | Thông số kỹ thuật | Đánh giá | Thông số kỹ thuật | Đánh giá | Thông số kỹ thuật | Đánh giá
1 | Yêu cầu chung
1.1 | Xuất xứ |  | EU/G7 | HSMT/ Trang 151
1.2 | Năm sản xuất |  | 2024 | HSMT/ Trang 151
1.3 | Thương hiệu |  | - | HSMT/ Trang 151
1.4 | Model |  |  | HSMT/ Trang 151
1.5 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | - Tiêu chuẩn chế tạo: Theo tiêu chuẩn DIN/ISO-5199, ANSI/ASME B73.1 hoặc ISO 2858.
1.6 | Thời gian giao hàng |  | 17 week
1.7 | Chứng chỉ |  | CO/CQ
1.8 | Bảo hành |  | > 18 tháng
2 | Phạm vi cung cấp
| SCOPE OF SUPPLY |  |  | HSMT/ Trang 152
|  |  | Pump: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Base Plate: (Common Pump & Driver): Yes | HSMT/ Trang 152
|  |  | Coupling: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Companion Flanges with Nuts, Bolts & Gaskets: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Auto Relief Valve: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Pump/Driver Assembly Location: Maker’s factory | HSMT/ Trang 152
|  |  | Driver: s | HSMT/ Trang 152
|  |  | Coupling Guard: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Driver Bolts: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Foundation Bolts: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Driver half coupling Hub: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Casing Vent Valve: | HSMT/ Trang 152
|  |  | INSTRUMENTATION | HSMT/ Trang 152
|  |  | Pressure Gauge: | HSMT/ Trang 152
|  |  | Minimum Flow Switch: | HSMT/ Trang 152
2 | DATASHEET |  | AMB | Datasheet
PROPERTIES OF LIQUID
1 | PUMPING TEMPARATURE: | ° C | AMB | Datasheet
2 | VISCOSITY AT PUMPING TEMP: | cP | 4.2 | Datasheet
3 | VAPOUR PRESSURE AT PUMPING TEMP. : | kPa | 10 | Datasheet
4 | LIQUID DENSITY AT PUMPING TEMP. : | kg/m3 | 840 | Datasheet
5 | PRESENCE OF TOXIC COMPONENT : | YES/NO | NO | Datasheet
6 | PRESENCE OF H2S COMPONENTS : | YES/NO | NO | Datasheet
7 | SOLIDS IN SUSPENSION : | YES/NO | NO | Datasheet
8 | CORROSIVE / EROSIVE | YES/NO | YES | Datasheet
SIZE ENVIRONMENT DATA
1 | ALTITUDE | m | 1 | Datasheet
2 | BAROMETER | kPa | 101.3 | Datasheet
3 | RANGE OF AMBIENT TEMPS: MIN./MAX. | ° C | 12/ 41.4 | Datasheet
4 | RELATIVE HUMIDITY: MIN./MAX | % | 34/90 | Datasheet
OPERATING CONDITIONS :
1 | FLOWRATE | m3/hr | 100 | Datasheet
2 | MAX. | m3/hr | VTA | Datasheet
3 | SUCTION PRESSURE | kPaa | 79.8 | Datasheet
4 | DISCHARGE PRESSURE | kPaa | 348.8 | Datasheet
5 | DIFFERENTIAL PRESSURE | kPa | 269 | Datasheet
6 | DIFFERENTIAL HEAD REQUIRED | mlc | 32.6 | Datasheet
7 | NPSH AVAILABLE | mlc | 8.47 | Datasheet
8 | NPSH REQUIRED | mlc | VTA | Datasheet
9 | ESTIMATED EFFICIENCY | % | 70 (VTC) | Datasheet
10 | ESTIMATED SHAFT POWER | KW | 10.7 (VTC) | Datasheet
11 | ESTIMATED MOTOR POWER | KW | 15 (VTC) | Datasheet
12 | DESIGN code |  | API610/ ASME/ANSI B71.3 | Datasheet
13 | DESIGN PRESSURE | mH2O | 40 (VTC) | Datasheet
14 | DESIGN TEMPARATURE | ° C | 65 | Datasheet
MECHANICAL DATA
1 | MATERIAL OF CONST. | CASING | - | Datasheet
2 |  | IMPELLER | - | Datasheet
DRIVER
1 | TYPE : |  | ELEC. MOTOR | Datasheet
5 | Hồ sơ mời thầu
| - Môi chất: |  | Xăng & DO | HSMT/ Trang 151
| - Nhóm môi chất: |  | Diesel | HSMT/ Trang 151
| - Kiểu bơm : |  | Bơm ly tâm (Centrifugal Pump) | HSMT/ Trang 151
| - Lưu lượng: |  | 100 m³/h; NPSHr =< 3mcl | HSMT/ Trang 151
| - Tỷ trọng môi chất: |  | 0,7 – 0,85 | HSMT/ Trang 151
| - Nhiệt độ: |  | < 800C | HSMT/ Trang 151
| o Kiểu bánh công tác: |  | Cánh hở hoặc nữa hở. | HSMT/ Trang 151
| o Vật liệu chế tạo bánh công tác: |  | Ductile Iron/Carbon steel | HSMT/ Trang 151
| o Vật liệu chế tạo vỏ bơm: |  | Ductile Iron/Carbon steel | HSMT/ Trang 151
| o Vật liệu chế tạo trục bơm: |  | SS EN 1.4021 (thép trắng) | HSMT/ Trang 151
| o Kiểu truyền động: |  | Truyền động trực tiếp qua khớp nối | HSMT/ Trang 151
| o Kiểu khớp nối: |  | Khớp nối mềm có khoảng trống (Flexible coupling with spacer) | HSMT/ Trang 151
| o Làm kín trục: |  | Single Mechanical Seals | HSMT/ Trang 151
| o Bao che khớp nối: |  | Loại ngăn chặn tia lửa | HSMT/ Trang 151
| o Bích nối: |  | RF, ANSI #150 | HSMT/ Trang 151
| o Động cơ |  | + Loại động cơ: điện rô-to lồng sóc 3 pha. | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Điện áp/pha/tần số: 380V/3 pha/50Hz. | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Cấp độ phòng nổ: Eex de IIC T4 | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Cấp độ bảo vệ cho động cơ tối thiểu IP55 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60034-5 | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Cấp độ cách điện: Class F | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Động cơ sẽ có khả năng quá tải 15% | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Động cơ điện sẽ có khả năng khởi động bình thường ở chế độ mang tải với mức điện áp 80% định mức –tại hộp nối của động cơ | HSMT/ Trang 151
|  |  | + Cấp độ phòng nổ: Eex de IIC T4 | HSMT/ Trang 151
6 | Các Mục khác |  |  | HSMT/ Trang 151
|  |  | (1) Yêu cầu chung | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Bơm sửa dụng để xuất xe bồn là kiểu bơm ly tâm, có cấu trúc nằm ngang và được thiết kế để đáp ứng công suất yêu cầu. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Ưu tiên sử dụng các thiết bị bơm cùng loại với thiết bị đã đầu tư ở giai đoạn 1 để thuận tiện cho vận hành và bảo dưỡng. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Máy bơm và các phụ kiện phải phù hợp với điều kiện làm việc ngoài trời (WP) ở những khu vực nguy hiểm (Eex_de). | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Mỗi cụm máy bơm riêng lẽ phải được lắp trên một bệ đỡ chung. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các máy bơm phải có kiểu tự thông gió. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các bulông vòng phải được cấp kèm theo để dễ dàng nâng chuyển cụm máy bơm. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Mỗi tổ máy bơm phải được cấp chốt lắp phù hợp giữa bơm, động cơ điện và khung đỡ máy để dễ dàng cho việc tháo lắp. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các máy bơm phải phù hợp để cách ly sự phóng điện khi khởi động. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (1) Động cơ dẫn động | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các động cơ điện (3ph., 380Vac) là loại động cơ phòng nổ phải tuân thủ các yêu cầu của IEC 34, tuân thủ các tiêu chuẩn bảng dữ liệu và yêu cầu kỹ thuật này. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các thông số kỹ thuật của motor phải phù hợp để vận hành trên toàn bộ đường đặc tính của các đầu bơm hoặc sẽ được định mức tại 125% công suất danh nghĩa cực đại của bơm. Công suất cao nhất sẽ áp dụng. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (2) Các khớp nối | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Dùng khớp nối mềm của chính hãng để nối kết truyền động giữa bơm và motor, định mức truyền tải bằng 125% công suất đầu ra của motor. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Sử dụng lồng bao che khớp nối làm bằng vật liệu không phát tia lửa và tháo được để che chắn các bộ phận quay trong phạm vi ½ inch. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (3) Thân bơm | HSMT/ Trang 151
|  |  | Vỏ máy và các mặt bích phải được thiết kế để đáp ứng áp suất làm việc tối đa và chịu được áp suất thử thủy lực bằng 1,5 lần áp suất làm việc tối đa. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (4) Cánh bơm, trục và ống nối trục | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Cánh bơm/bánh xe công tác được chế tạo liền khối và được lắp chặt vào trục. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các trục được quy định kích cỡ để truyền được công suất ngõ ra của motor cho mặt cong của bánh xe công tác là lớn nhất. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Cánh bơm phải được cân bằng động theo tiêu chuẩn ISO 1940/1. Các bánh xe công tác và trục bơm có thể lắp lẫn giữa các máy bơm tương tự. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các trục của bơm trục vít phải được đúc liền khối đảm bảo giảm tối đa sự cong vênh của trục vít. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (5) Làm kín trục | HSMT/ Trang 151
|  |  | Các máy bơm phải được cung cấp với các vòng đệm kín kiểu cơ khí (mechanical seal) loại chứa trong hộp. Các vòng đệm kín này phải được lắp đặt trong một ổ làm kín tự thông hơi. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (6) Ổ đỡ trục | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các ổ đỡ lực hướng kính phải là loại ổ lăn bi cầu, các ổ đỡ chặn lực dọc trục (nếu có) là loại ổ lăn bi đũa phải được bố trí phù hợp và tuân theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các ổ đỡ trục phải dùng kiểu mỡ hoặc dầu bôi trơn bịt kín theo tiêu chuẩn và chọn tuổi thọ làm việc tối thiểu là 25.000 giờ trong điều kiện các lực dọc trục và hướng kính là tối đa tại tốc độ định mức. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Nhiệt độ của dầu/mỡ bôi trơn ổ đỡ trục tăng lên khi máy bơm chạy liên tục phải nằm trong giới hạn cho phép. Không có trường hợp tăng quá 20oC đối với mỡ hoặc quá 30oC đối với dầu bên trên nhiệt độ môi trường cao nhất là 40oC. Nếu có phải cung cấp các bộ phận bố trí làm mát. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (7) Bệ đỡ máy | HSMT/ Trang 151
|  |  | Kết cấu bệ đỡ máy phải được gia công bằng thép và phải đủ cứng vững tránh sự rung động và biến dạng để đỡ máy bơm, động cơ dẫn động, ống công nghệ và các van. Nếu cần thiết phải thiết kế các lỗ thông hơi sao cho dễ dàng tô trát nền. Bệ đỡ phải được phun cát bên trong và bên ngoài và phủ bằng một hệ sơn chống ăn mòn thích hợp. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (8) Vật liệu | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Tất cả vật liệu phải tuân thủ theo đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật này. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Chỉ được sử dụng các loại vật liệu có chất lượng cao và mới. Các chi tiết đúc phải không co ngót, rỗ khí, ngậm xỉ v.v… | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Việc sữa chữa các khuyết tật và rò gỉ ở các chi tiết đúc áp lực bằng cách lấp lại bằng chất dẻo hoặc các hợp chất bột than sắt là bị cấm. Việc sửa chữa các chi tiết đúc phải được thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn ASTM về vật liệu. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Ngoại trừ các quy định khác, các chứng chỉ vật liệu (tính chất cơ lý và thành phần hóa học) phải được cung cấp đối với các trục quay/rotor, ống bạc lót trục và các bộ phận lắp trong thân máy. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Công tác hàn chỉ được thực hiện bởi những thợ hàn có chứng chỉ và đủ năng lực thực hiện theo quy trình hàn. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (9) Kiểm tra và thử nghiệm | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các thử nghiệm tại xưởng sẽ được thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhà thầu phải đệ trình quy trình thử của mình trong Hồ sơ dự thầu. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Máy bơm phải được thử thủy lực đầy đủ để xác định độ kín khít khi có áp suất. Nếu các thử nghiệm không đạt yêu cầu, thì các lỗi phải được khắc phục và thực hiện thử thủy lực lại đầy đủ. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Phần điện phải được thử để chứng minh điện trở cách điện và tính năng làm việc. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Nhà thầu phải đệ trình quy trình thử hiệu suất của mình cùng với Hồ sơ dự thầu. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Trong khi thử hiệu suất máy, độ rung động sẽ được đo trên các ổ đỡ và bệ đỡ máy tại 90% và 110% của phạm vi làm việc của bơm. Biên độ rung động không được vượt quá 75 microns. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Các kết quả thử nghiệm phải được ghi biên bản, in ấn và khi cần, phải tính toán ngoại suy về tốc độ, trọng lượng riêng, độ nhớt, v.v…Các tài liệu phải được ký đầy đủ bởi Nhà thầu, nhà sản xuất (quy định thành 3 bản) và trình cho Chủ đầu tư. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Nhà thầu phải giám sát việc lắp đặt thiết bị tại hiện trường và thực hiện công tác huấn luyện “tại chỗ” cho PVOIL trong suốt thời gian lắp đặt thiết bị. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Nhà thầu phải đệ trình quy trình chạy thử này trong Hồ sơ dự thầu và giám sát việc chạy thử cụm thiết bị. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Nhà thầu sẽ cung cấp một bộ dụng cụ chuyên dùng được yêu cầu để bảo dưỡng, bảo trì thiết bị. | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Quy trình sơn sẽ được đệ trình trong Hồ sơ dự thầu. | HSMT/ Trang 151
|  |  | (10) Bảo quản và đóng gói | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Máy bơm được bao bì, đóng gói bảo vệ chắc chắn bằng: Gỗ, nhựa hoặc kim loại; | HSMT/ Trang 151
|  |  | o Tổng thể máy bơm phải khô, sạch và không có bụi, ẩm, xỉ loại bỏ tất cả các vật liệu ngoại lai, bất kỳ. Các thành phần được bảo vệ chống gỉ, ăn mòn và hư hỏng cơ học trong quá trình vận chuyển và lưu kho. | HSMT/ Trang 151
7 | SCOPE OF SUPPLY |  |  | HSMT/ Trang 151
| Service: DO |  | Duty: Intermittent | HSMT/ Trang 151
| Driver Type: Electric Motor |  | Ambient Temp (C0) Max: ….., Min :….. | HSMT/ Trang 151
| Insulation: Class F |  | Relative Humidity (%) Max: … , Min:….. | HSMT/ Trang 151
| OPERATION CONDITIONS |  |  | HSMT/ Trang 151
| Kinetic viscosity at 500C 5 Centistokes |  | Discharge Pressure: | HSMT/ Trang 151
| Density: |  | NPSH Required: | HSMT/ Trang 151
| Capacity: |  | Suction Pipe Dia. x WT: | HSMT/ Trang 151
| Differential Pressure (kg/cm2): |  | Discharge Pipe Dia. x WT: | HSMT/ Trang 151
| Differential head (MLC): |  | Connection: | HSMT/ Trang 151
| APPLICABLE CODES AND STANDARDS |  |  | HSMT/ Trang 151
| Pump: ANSI 73.1M; DIN; ISO-5199, hoặc ISO 2858. |  |  | HSMT/ Trang 151
| Driver: IP55, Eexd, 3phase, 50Hz , 380V |  |  | HSMT/ Trang 151
8 | Kết luận |  |  | HSMT/ Trang 151